## Slide 1
ЛЕКЦИЯ 8 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ И ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

## Slide 2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ
<number>
Промышленный контроллер MITSUBISHI FX-60M
Современный рынок контроллеров и программно-технических комплексов весьма разнообразен.
Выбор наиболее приемлемого варианта автоматизации представляет собой многокритериальную задачу, решением которой является компромисс между
стоимостью,
техническим уровнем,
надежностью,
комфортностью,
затратами на сервисное обслуживание,
полнотой программного обеспечения
и многим другим.
Поэтому важно выделить основные характеристики и свойства комплексов контроллеров и ПТК, на основании которых можно сделать выбор при построении систем управления.
В качестве таких характеристик предлагается выделить пять обобщенных показателей.

## Slide 3: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ
3
1. характеристика процессора
3. характеристика каналов ввода-вывода
2. коммуникационные возможности
4. условия эксплуатации
5. программное обеспечение

## Slide 4
4
1 Характеристика процессора
тип, разрядность основной процессорной платы и рабочая частота
поддержка математики с плавающей запятой, позволяющая выполнять эффективную обработку данных
наличие и объем различных видов памяти: ОЗУ (RAM), ПЗУ (ROM), СППЗУ (EPROM), ЭСППЗУ (EEPROM), флэш (Flash)
наличие функции ПИД-регулирования

## Slide 5: ОЗУ
5
ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) или RAM (Random Access Memory – память с произвольным доступом) представляет собой тип памяти, которая позволяет чтение и запись в любую ячейку без предварительного поиска. В контроллерах этот тип памяти используется для хранения программ и значений технологических параметров (данных).
ОЗУ теряет информацию при отключении питания, однако существуют «энергонезависимые» модули ОЗУ, содержащие встроенный источник автономного питания.
По принципу действия ОЗУ делятся на статические (на триггерах) и динамические (на ёмкостных ячейках с регенерацией).
Статическая память (SRAM) используется для кэширования данных в процессоре и накопителях, динамическая (DRAM) составляет основной массив памяти.

## Slide 6: ПЗУ
6
ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) или ROM (Read Only Memory – память только для чтения) устроена в виде адресуемого массива ячеек (матрицы), каждая ячейка которого может кодировать единицу информации. Данные на ROM записывались при ее изготовлении путём нанесения на матрице алюминиевых соединительных дорожек литографическим способом. Наличие или отсутствие в соответствующем месте такой дорожки кодировало «0» или «1».
В контроллерах память типа ПЗУ используется для хранения программ пользователя. Данный тип памяти не получил широкого распространения в связи с тем, что современное программное обеспечение зачастую имеет много недоработок и часто требует обновления, в то время как производственный цикл изготовления памяти достаточно длителен (4-8 недель).
Преимущества: | Недостатки:
низкая стоимость готовой запрограммированной микросхемы (при больших объёмах производства); высокая скорость доступа к ячейке памяти; высокая надёжность готовой микросхемы и устойчивость к электромагнитным полям. | невозможность записывать и модифицировать данные после изготовления; сложный производственный цикл.

## Slide 7: EPROM
EPROM – Erasable Programmable ROM (стираемые программируемые ПЗУ). В EPROM перед записью необходимо произвести стирание (для получения возможности перезаписывать содержимое памяти). Стирание ячеек EPROM выполняется сразу для всей микросхемы посредством облучения чипа ультрафиолетовыми или рентгеновскими лучами в течение нескольких минут.
В EPROM стирание приводит все биты стираемой области в одно состояние (обычно во все единицы, реже – во все нули). Запись на EPROM осуществляется на программаторах.
Большим достоинством такой памяти является возможность перезаписывать содержимое микросхемы.
Недостатки:
небольшое количество циклов перезаписи;
невозможность модификации части хранимых данных;
высокая вероятность «недотереть» (что в конечном итоге приведет к сбоям) или передержать микросхему под ультрафиолетовым светом, что может уменьшить срок службы микросхемы и даже привести к её полной негодности.
7

## Slide 8: EEPROM
8
EEPROM (E²PROM или Electronically EPROM) – электрически стираемая память (ЭСППЗУ) была разработана в 1979 году в компании Intel.
Главной отличительной особенностью EEPROM (в т. ч. и Flash) от ранее рассмотренных типов энергонезависимой памяти является возможность перепрограммирования при подключении к стандартной системной шине микропроцессорного устройства. В EEPROM появилась возможность производить стирание отдельной ячейки при помощи электрического тока. Для EEPROM стирание каждой ячейки выполняется автоматически при записи в нее новой информации, т.е. можно изменить данные в любой ячейке, не затрагивая остальные. Процедура стирания обычно существенно длительнее процедуры записи.
Преимущества EEPROM по сравнению с EPROM:
увеличенный ресурс работы, проще в обращении;
недостаток – высокая стоимость.
В контроллерах этот тип памяти используется как для хранения программ, так и для хранения данных.

## Slide 9: Flash Erase EEPROM
9
Flash (полное название – Flash Erase EEPROM) впервые была разработана компанией Toshiba в 1984 году, и уже на следующий год было начато производство 256 Кбит микросхем flash-памяти в промышленных масштабах. В 1988 году компания Intel разработала собственный вариант флэш-памяти.
Во флэш-памяти используется несколько отличный от EEPROM тип ячейки-транзистора. Основное отличие флэш-памяти от EEPROM заключается в том, что стирание содержимого ячеек выполняется либо для всей микросхемы, либо для определённого блока. Обычный размер такого блока составляет 256 или 512 байт, однако в некоторых видах флэш-памяти может достигать 256 Кб. Стирать можно как блок, так и содержимое всей микросхемы сразу. Таким образом, в общем случае, для того, чтобы изменить один байт, сначала в буфер считывается весь блок, где содержится подлежащий изменению байт, стирается содержимое блока, изменяется значение байта в буфере, после чего производится запись измененного в буфере блока. Такая схема существенно снижает скорость записи небольших объёмов данных в произвольные области памяти, однако значительно увеличивает быстродействие при последовательной записи данных большими порциями.
Преимущества флэш-памяти по сравнению с EEPROM:
более высокая скорость записи при последовательном доступе за счёт того, что стирание информации во флэш производится блоками;
себестоимость производства флэш-памяти ниже за счёт более простой организации.
Недостаток – медленная запись в произвольные участки памяти.

## Slide 10: 2 Характеристика каналов ввода-вывода контроллеров
10
Способность поддерживать локальный, расширенный, удаленный и распределенный ввод-вывод
Количество поддерживаемых контроллером (процессором) каналов ввода-вывода (аналоговых, дискретных, скоростных)
Способ подключения внешних цепей модулей ввода-вывода
Разнообразие коммутируемых сигналов

## Slide 11: Количество поддерживаемых контроллером (процессором) каналов ввода-вывода
11
Среди средств и систем автоматизации имеются семейства самых малых контроллеров (микро) небольшой вычислительной мощности, способных поддерживать максимум несколько десятков вводов-выводов, в основном дискретных. Область применения таких контроллеров – сбор данных и системы противоаварийной защиты. Это контроллеры семейства MicroLogix (Allen-Bradley), Direct Logic DL05 (Koyo), Nano (Schneider Electric).
Семейства малых контроллеров способны поддерживать уже сотни вводов-выводов, выполнять более сложные функции. Эти контроллеры имеют достаточно развитый аналоговый ввод-вывод, выполняют операции с плавающей точкой и функции ПИД-регулирования. К этой группе относят SLC 500 (Allen-Bradley), TeleSAFE Micro16 (Control Microsystems), Simatic S7-200 (Siemens), Momentum (Schneider Electric).
Контроллеры средней мощности, обладая достаточной памятью и быстродействием, могут обрабатывать уже тысячи переменных дискретного и аналогового типа. Применяются для автоматизации небольших объектов процессов переработки в химической и нефтехимической промышленности. Это контроллеры PLC-5 (Allen-Bradley), Premium (Schneider Electric), Direct Logic DL405 (Koyo) и другие.
Класс контроллеров очень высокой вычислительной мощности, обладают памятью, измеряемой мегабайтами и десятками мегабайт. Их способность обрабатывать десятки тысяч переменных и предопределила одну из областей применения – в качестве концентраторов информации, получаемой от локальных контроллеров. Вычислительные возможности этого класса контроллеров позволяют реализовывать сложные алгоритмы. Наиболее яркими представителями этой группы контроллеров являются ControlLogix (Allen-Bradley), Simatic S7–400 (Siemens), Fanuc 90-70 (GE Fanuc), VME (PEP Modular Computers), Quantum (Schneider Electric).
Микроконтроллер от Freescale моделей MC9S08JM60
Многофункциональный контроллер ТКМ700
Контроллеры серии S7-300

## Slide 12: Разнообразие коммутируемых сигналов
12
Как зарубежные, так и отечественные производители контроллеров комплектуют свои изделия широкой гаммой модулей дискретного и аналогового ввода-вывода.
По количеству подключаемых сигналов | Сигналы, коммутируемые модулями дискретного ввода-вывода | Уровни сигналов, коммутируемых модулями аналогового ввода-вывода
Различают модули на 4, 8, 16, 32 и 64 канала. Такое разнообразие модулей облегчает подбор требуемой конфигурации контроллера, позволяя минимизировать стоимость технических средств. | Могут иметь различный уровень напряжения переменного и постоянного тока. Это 12, 24, 48 В постоянного тока, 120 и 240 В переменного тока с различными нагрузками по току. | Могут быть самыми разнообразными. Это 0-5 В, 0-10 В, 5 В, 10 В по напряжению и 0-20 мА, 4-20 мА по току. Есть и специальные модули для ввода в контроллеры сигналов от термопар и термометров сопротивления различных градуировок. Приведенные здесь данные по уровням сигналов, безусловно, не исчерпывают всего разнообразия, представленного на рынке

## Slide 13: Способ подключения внешних цепей модулей ввода-вывода
13
Различаются модули ввода-вывода и по способу подключения внешних цепей.
К одним модулям внешние цепи подключаются с помощью клемм с винтовыми зажимами.
Возможно также подключение внешних цепей через съемные терминальные блоки или фронтальные соединители, что позволяет производить замену модулей без демонтажа внешних цепей.
Некоторые производители ПТК предлагают системы ввода-вывода, в которых внешние низковольтные цепи подключаются посредством пружинных зажимов.
На лицевой панели модулей ввода-вывода могут быть расположены светодиоды индикации состояния внешних цепей.
Модули ввода вывода. Тип подключения: с помощью клемм с винтовыми зажимами
Терминальный блок для подключения дискретных или аналоговых сигнальных цепей

## Slide 14: Локальный и расширенный ввод-вывод
14
Одной из важнейших характеристик контроллеров является их способность поддерживать локальный, расширенный, удаленный и распределенный ввод-вывод.
Под локальным следует понимать такой ввод-вывод, когда модули ввода-вывода размещаются непосредственно на том же шасси, на котором размещен и модуль центрального процессора. Так как количество слотов в шасси ограничено (максимум 16-18 для некоторых контроллеров), то и количество локальных вводов-выводов может быть также ограничено. Преимущество локальных вводов-выводов заключается в том, что они имеют высокую скорость обновления данных.
Для поддержки большего числа переменных фирмы-производители аппаратных средств снабдили свои системы возможностью расширения локального ввода-вывода.
Организация расширенного ввода-вывода
Эти шасси расширения с размещенными в них модулями ввода-вывода соединяются между собой специализированным коротким кабелем и могут быть отнесены максимум на несколько десятков метров от центрального процессора.
Некоторые комплексы контроллеров способны поддерживать одно-два шасси расширения, другие – десятки шасси с очень большим количеством модулей ввода-вывода.
Например, контроллеры PLC-5/40L, PLC-5/60L (Allen-Bradley) допускают расширение локального ввода-вывода для ускоренного обновления данных. Это позволяет расширенному процессору сканировать до 16 расширенных шасси ввода-вывода. Расширенные шасси могут быть разнесены на расстояние до 30 м от процессора.

## Slide 15: Удаленный ввод-вывод
Удаленный ввод-вывод применяется для систем, в которых имеется большое количество датчиков и других полевых устройств, находящихся на достаточно большом расстоянии (1000 и более метров) от центрального процессора. Это относится и к объектам химической и нефтехимической промышленности, часто находящихся на больших расстояниях от пунктов управления. Такой подход позволяет уменьшить стоимость линий связи за счет того, что модули ввода-вывода размещаются вблизи полевых устройств.
15
Фирмы-производители аппаратных средств автоматизации решают проблему удаленного ввода-вывода по-разному.
Поддержка удаленных вводов-выводов может осуществляться посредством модулей, называемых «удаленный ведущий» и «удаленный ведомый». Ведущий модуль располагается в локальном каркасе контроллера и соединяется кабелем с «удаленным ведомым», который находится в удаленном каркасе (контроллеры DL205, DL405 фирмы Koyo, контроллер Quantum компании Schneider Electric). Один ведущий модуль может поддерживать 32, 64, 125 ведомых. В свою очередь, некоторые процессоры могут поддерживать несколько ведущих модулей. Таким образом, системы управления, построенные по технологии удаленного ввода-вывода, способны обрабатывать многие тысячи параметров.

## Slide 16: Удаленный ввод-вывод (продолжение)
Здесь показана реализация удаленного ввода-вывода процессорами D2-240/250 контроллеров семейства Direct Logic DL205. Каждый модуль D2-RMSM поддерживает один канал удаленных вводов-выводов (до 31 каркаса). Процессор D2-250 способен поддерживать семь мастер-модулей D2-RMSM.
Другое решение организации удаленного ввода-вывода обеспечивается встроенным в процессор портом, играющим роль «мастера» (контроллеры PLC-5 фирмы Allen-Bradley, контроллеры Premium компании Schneider Electric).
Организация удаленного ввода-вывода
16

## Slide 17: Распределенный ввод-вывод
Распределенный ввод-вывод является разновидностью удаленного, с той лишь разницей, что количество параметров, которое требуется «достать», мало’ (от нескольких параметров до десятков). Поэтому решение с применением каркасов удаленного ввода-вывода, рассчитанных на достаточно большое количество параметров, может оказаться дорогим. В связи с этим некоторые фирмы предлагают специализированные решения (система Field Control фирмы GE Fanuc, система ввода-вывода FLEX I/O фирмы Allen-Bradley).
Например, для использования модулей ввода-вывода системы FLEX I/O необходим монтажный рельс, модуль адаптера, источник питания, модули контактной базы и кабель. Один модуль адаптера может поддерживать до 8 модулей контактной базы. Это позволяет реализовать 128 дискретных вводов-выводов (или 64 аналоговых ввода, или 32 аналоговых вывода). На данном слайде приведен пример организации удаленного и распределенного ввода-вывода на базе контроллеров фирмы Allen-Bradley, системы FLEX I/O и сети Remote I/O.
Одно из решений распределенного ввода-вывода – применение интеллектуальных устройств, объединенных полевой шиной.
Распределенный ввод-вывод Flex I/O
17

## Slide 18: 3 Коммуникационные возможности контроллеров
18
поддерживаемые протоколы
широта набора интерфейсных модулей и интерфейсных процессоров
количество и разнообразие портов в процессорных модулях
скорость обмена данными и протяженность каналов связи

## Slide 19: Сетевая архитектура АСУТП
19

## Slide 20
20
Сети, обеспечивающие информационный обмен на верхнем уровне (компьютеры, концентраторы), называют информационными сетями. Наиболее ярким представителем сетей этого уровня является Ethernet с протоколом TCP/IP.
Сети, обеспечивающие информационный обмен между контроллерами, датчиками и исполнительными устройствами, часто объединяются под общим названием – промышленные сети. Их можно разделить на два уровня:
управляющие промышленные сети, решающие задачи сбора и обработки данных на уровне промышленных контроллеров, управления технологическим процессом;
полевые сети или шины, задачи которых сводятся к опросу датчиков и управлению работой разнообразных исполнительных устройств.
Коммуникационные возможности контроллеров
(продолжение)

## Slide 21: Сетевые протоколы
Для обеспечения безошибочности и максимального удобства передачи информации сетевые операции регулируются набором правил и соглашений, называемых сетевым протоколом. Сетевой протокол определяет типы разъемов, кабелей, сигналы, форматы данных и способы проверки ошибок, а также алгоритмы для сетевых интерфейсов и узлов, предполагая стандартными в пределах сети принципы подготовки сообщений и их передачи.
На сегодняшний день спектр протоколов для обоих этих классов промышленных сетей (управляющие и полевые) довольно широк.
CAN, FIP, Profibus, ControlNet, DH+, Modbus, Modbus plus, Genius, DirectNet, DeviceNet, Interbus, SDS, ASI, HART, FF и еще несколько десятков протоколов присутствуют сегодня на рынке промышленных сетей. Каждая из сетей имеет свои особенности и области применения.
Уровни связи и типовые промышленные сети в автоматизации
21

## Slide 22: 4 Эксплуатационные характеристики
22
1. Возможности резервирования сетей, контроллеров, модулей ввода-вывода и т. д. К наиболее распространенным способам резервирования относятся: | горячий резерв отдельных компонентов и/или контроллера в целом; троирование основных компонентов «и-или» контроллера в целом с голосованием по результатам обработки сигналов всеми контроллерами, составляющими группу; работа по принципу «пара и резерв»: параллельно работает пара контроллеров с голосованием результатов, а аналогичная пара находится в горячем резерве.
2. Наличие встроенных аккумуляторов и батарей, обеспечивающих работу системы управления при прекращении питания от сети. | 
3. Условия эксплуатации: | диапазоны температур и влажности окружающей среды; наибольшие вибрации и ударные нагрузки; допускаемые электрические и магнитные помехи и т. п.
4. Способы монтажа. | 
5. Габаритные размеры. | 

## Slide 23: Программное обеспечение
Удобство программирования контроллеров (в более широком смысле – конфигурирования) является очень важной характеристикой. С появлением контроллеров каждый производитель начал предлагать свои решения по их программированию. В результате к началу 90-х годов сложилась ситуация, когда на рынке программного обеспечения для программирования контроллеров существовало большое количество языков программирования, а стандарты, их объединяющие и регламентирующие, отсутствовали. Все это негативным образом отражалось на стоимостных характеристиках разрабатываемых систем управления (повышенные затраты на подготовку программистов, на создание программ и т. п.).
В 1992 году Международная Электротехническая Комиссия (МЭК, IEC – International Electrotechnical Commission) взяла под контроль процессы, связанные с развитием этого типа прикладного ПО.
Стандартом МЭК 61131-3 определяется пять языков программирования контроллеров: три графических (LD, FBD, SFC) и два текстовых (ST, IL).
Сейчас уже можно сказать, что подавляющее большинство контроллеров и систем управления обслуживается программными продуктами, реализующими стандарт МЭК 61131-3.
Широкое применение в России нашел пакет ISaGRAF французской компании CJ International.
Вместе с тем ведущие фирмы-производители контроллеров и систем управления предлагают свои специализированные пакеты программирования контроллеров.
<number>
Пример применения интегрированного пакета ISaGRAF для разработки ПО системы автоматизации с использованием языков программирования согласно международному стандарту IEC-61131-3

## Slide 24
<number>
Лекция закончена.
Спасибо за внимание!