## Slide 1: ЛЕКЦИЯ 14 ПРОТОКОЛЫ, СЕТИ И ШИНЫ

## Slide 2: Протокол MODBUS
<number>
Протокол MODBUS можно назвать наиболее распространенным в мире. Разработан фирмой Modicon, США. Для работы со своими устройствами его используют десятки фирм. Протокол привлекает простотой логики и независимостью от типа интерфейса (RS-232C, RS-422, RS-485 или же токовая петля 20 мА).
Протокол работает по принципу Master-Slave (ведущий-ведомый). Конфигурация на основе этого протокола предполагает наличие одного Master-узла и до 247 Slave-узлов. Только Master инициирует циклы обмена данными. Существует два типа запросов:
запрос-ответ (адресуется только один из Slave-узлов);
широковещательная передача (Master через выставление адреса 0 обращается ко всем остальным узлам сети одновременно).
На рисунке приведен пример взаимодействия контроллеров SCADAPack/Slaves через интерфейс RS-485, используя стандартный протокол обмена Modbus. Для связи контроллеров SCADAPack с рабочей станцией через сеть Ethernet использован модуль/шлюз Ethernet 5905.

## Slide 3: Протокол CANbus
<number>
CANbus (Control Area Network) – это последовательная шина с децентрализованным доступом. Разработан фирмой Robert Bosh GmbH, Германия. Возможные коллизии, связанные с одновременным запросом шины, разрешаются на основе приоритетности передаваемых сообщений. В CANbus каждый блок данных содержит дополнительный 11-битовый идентификатор, который и является приоритетом данного сообщения. Право на работу с шиной получит тот узел, который передает сообщение с наивысшим приоритетом.
Протокол CANbus закрывает 1-й и 2-й уровни модели OSI. По своим характеристикам он удовлетворяет не только требованиям задач реального времени, но и реализует высокую степень обнаружения и исправления ошибок. В каждом сообщении может быть передано до 8 бит данных. Большие блоки можно передавать за счет использования принципа сегментации.
Общая схема работы сети CANBUS

## Slide 4: Протокол BITBUS
<number>
Протокол BITBUS разработан фирмой INTEL в 1984 году для построения распределенных систем, в которых требовалось обеспечить высокую скорость передачи, детерминизм и надежность. Физический интерфейс основан на RS-485. Информационный обмен организован по принципу «запрос-ответ» (Master-Slave).
Производитель BITBUS : INTEL, США.
Протокол BITBUS определяет два режима передачи данных по шине:
Синхронный режим используется при необходимости работы на большой скорости, но на ограниченных расстояниях. В этом режиме к шине можно подключить до 28 узлов, но длина шины ограничивается 30 м. Скорость может быть от 500 Кбод до 2,4 Мбод. Синхронный режим передачи предполагает использование двух пар проводов (одной пары – для данных, другой – для синхронизации).
Использование режима с самосинхронизацией позволяет значительно удлинить шину. Стандартом определены две скорости передачи: 375 Кбод (до 300 м) и 62,5 Кбод (до 1200 м). Используя повторители, можно объединять последовательно несколько шинных сегментов (до 28 узлов на сегмент). Общее число узлов можно довести до 250, а длину общей шины – до нескольких километров. При этом режиме передачи также используются две пары проводников (одна для данных, другая для управления повторителем).

## Slide 5: Протокол FIP
<number>
Протокол FIP (Factory Information Protocol) обеспечивает высокие скорости передачи и строго определенные интервалы обновления данных. Протокол имеет гибридный централизованный/децентрализованный контроль за шиной, основанный на принципе широкого вещания. Использование режима широкого вещания избавляет от необходимости присваивания каждому устройству уникального сетевого адреса.
Каждый узел на шине полностью автономен. Все узлы имеют возможность получать предназначенные для них данные. Контроль осуществляется со стороны центрального узла сети, называемого арбитром. FIP протокол поддерживает уровни 1, 2 и 7 модели OSI. В качестве среды передачи используются витая пара или оптоволокно. Максимальная протяженность сети – 1000 м без повторителей (до 15 км с оптическими повторителями) при скорости обмена 1 Мбит/с. Сеть поддерживает до 128 устройств.
Производитель протокола FIP: IEC (международный эл. технический комитет), Франция.
Обобщенная информация по FlP-кристаллам
 | FULLFIP2 | FULLFIP2LP | FIPIU2 | FIPCO1
Поддерживаемые скорости | 31,25 кбод; 1;2,5;5 Мбод | 31,25 кбод; 1 Мбод | 31,25 кбод; 1;2,5;5 Мбод | 31,25 кбод; 1;2,5;5 Мбод
Рабочий диапазон температур | -40+85 | -40+93 | -40+93 | -40+85
Число переменных | 4095 из 128байт | 4095 из 128байт | 2000 из 128байт 1600 из 128байт | 64
Тактовая частота (МГц) | от 20 до 80 | от 20 до 32 | 48 | от 24 до 60

## Slide 6: Контроллеры Momentum в сети FIPIO
<number>
Контроллеры семейства Premium (Schneider Electric) используют разновидность сети FIP (FIPIO) для организации удаленного ввода-вывода. По этой сети к центральному процессору (через встроенный порт) могут быть подключены:
удаленный ввод-вывод контроллеров Momentum;
панель управления оператора CCX 17;
персональные компьютеры и другие устройства.
Производитель протокола FIPIO : IEC ( международный эл. технический комитет) , Франция.

## Slide 7: Протокол PROFIBUS
Протокол PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) разработан в Германии фирмой Siemens. Стандарт протокола описывает уровни 1, 2 и 7 OSI-модели.
В PROFIBUS используется гибридный метод доступа Master/Slave и децентрализованная процедура передачи маркера. Сеть может состоять из 122 узлов, из которых 32 могут быть Master-узлами. Адрес 0 зарезервирован для режима широкого вещания. В среде Master-узлов по возрастающим номерам узлов передается маркер, который предоставляет право ведения циклов чтения/записи на шине.
Все циклы строго регламентированы по времени, организована продуманная система тайм-аутов. Протокол хорошо разрешает разнообразные коллизии на шине. Настройка всех основных временных параметров идет по сценарию пользователя. Рабочая скорость передачи может быть выбрана в диапазоне 9,6-12000 Кбит/с.
Производитель протокола PROFIBUS : Siemens , Германия.
<number>
Принцип работы сети PROFIBUS

## Slide 8: Три отдельных протокола PROFIBUS: FMS, DP, PA
При построении многоуровневых систем автоматизации часто возникают задачи организации информационного обмена между уровнями.
В одном случае необходим обмен комплексными сообщениями на средних скоростях.
В другом – быстрый обмен короткими сообщениями с использованием упрощенного протокола обмена (уровень датчиков).
В третьем требуется работа в опасных участках производства (нефтегазовые технологии, химическое производство).
Для всех этих случаев PROFIBUS имеет решение. Под общим названием понимается совокупность трех отдельных протоколов: PROFIBUS-FMS, PROFIBUS-DP и PROFIBUS-PA.
<number>
Базовая архитектура применения протокола PROFIBUS

## Slide 9: PROFIBUS-FMS и PROFIBUS-PA
Протокол PROFIBUS-FMS появился первым и был предназначен для работы на так называемом цеховом уровне. Здесь требуется высокая степень функциональности, и этот критерий важнее критерия скорости. Основное его назначение – передача больших объемов данных.
Протокол PROFIBUS-PA – это расширение DP-протокола в части технологии передачи, основанной не на RS-485, а на реализации стандарта IEC1158-2 для организации передачи во взрывоопасных средах. Он может использоваться в качестве замены старой аналоговой технологии 4-20мА. Для коммутации устройств нужна всего одна витая пара, которая может одновременно использоваться и для информационного обмена, и для подвода питания к устройствам полевого уровня.
<number>
Сочетание протоколов Profibus-FMS и Profibus-PA

## Slide 10: Протокол PROFIBUS-DP (продолжение)
<number>
В задачах управления, требующих реального времени, на первое место выдвигается такой параметр, как продолжительность цикла шины. Реализация протокола PROFIBUS-DP дает увеличение производительности шины (например, для передачи 512 бит данных, распределенных по 32 станциям, требуется всего 6 мс).
Протокол PROFIBUS-DP поддерживается устройствами разных производителей. Для контроллеров компании Siemens этот протокол является основным. Некоторые контроллеры семейств S7-300 и S7-400 имеют встроенный порт PROFIBUS-DP, другие взаимодействуют с сетью посредством коммуникационных процессоров.
Контроллеры Simatic S7 в сети Profibus-DP

## Slide 11: Сеть DH+
<number>
Сеть DH+ (Allen-Bradley, Швейцария) поддерживает передачу данных и удаленное программирование контроллеров в дополнение к одноранговой связи между другими процессорами и устройствами. Магистральная линия сети DH+ может иметь протяженность до 3048 м, ответвления – до 30 м. К одной сети DH+ можно подключить до 64 устройств. Скорость передачи данных зависит от длины шины и может настраиваться от 57,6 Кбод (3048 м) до 230,4 Кбод (750 м).
Характеристика одноранговой связи:
отсутствие «мастера»;
минимальный сетевой трафик;
любой контроллер инициализирует связь с любым сетевым узлом;
простота наращивания контроллеров в сети.
Контроллеры Allen-Bradley в сети DH+

## Slide 12: Сеть Genius
<number>
Сеть Genius фирмы GE Fanuc предназначена для объединения в законченную систему контроллеров GE Fanuc серий 90-70 и 90-30, удаленной периферии Genius и Field Control. Взаимодействие различных устройств с сетью Genius осуществляется посредством контроллеров шины Genius (GBC), интерфейсных модулей (GCM), блоков интерфейса с шиной Genius (BUI). Физически устройства объединяются в сеть экранированной витой парой. Сеть имеет топологию «шина», к которой может быть подключено до 32 устройств. Максимальная длина шины составляет 2,3 км при скорости обмена 38,4 Кбод. Максимальная скорость передачи данных 153,6 Кбод достигается при длине линии до 600 м.
Контроллеры фирмы GE Fanuc в сети Genius

## Slide 13: Сеть Genius (продолжение)
Сеть Genius поддерживает передачу как глобальных данных (Global Data), так и дейтаграмм (при каждом акте сканирования).
Для обмена данными по Global Data каждому входящему в состав сети контроллеру выделяется участок адресного пространства. В этот участок он передает данные, указанные при конфигурировании его контроллера шины. Передача данных осуществляется без указания контроллера, который должен их получить. Этот участок доступен всем подключенным к шине PLC только для чтения. Таким образом, для всей сети создается единый набор данных, используемый для обмена. Один контроллер шины обеспечивает прием/передачу до 128 байт данных от каждого из узлов.
Дейтаграмма (Datagram) представляет собой направленную посылку данных от одного контроллера к другому. Прием/передача дейтаграмм происходит под управлением программы пользователя. Момент отправки дейтаграммы может быть задан с требуемой периодичностью или по наступлению какого-либо события.
<number>

## Slide 14: Тенденции в области коммуникационного ПО
<number>
В последние годы проявилась тенденция применения в системах управления технологий сквозного сетевого доступа: от мощных супервизорных компьютеров и многофункциональных контроллеров до интеллектуальных полевых устройств (датчики, исполнительные устройства и т.п.). При этом такая связь должна удовлетворять всем современным требованиям по функциональности, надежности и открытости. Рассмотренные выше сети и протоколы не предназначены для непосредственного взаимодействия с устройствами полевого уровня.
Полевые шины (шины уровня датчиков и исполнительных устройств) должны удовлетворять двум требованиям.
Во-первых, необходимо передавать данные в соответствии с жестким временным регламентом.
Во-вторых, объем данных должен быть минимальным, чтобы обеспечить работоспособность сети в критические по нагрузкам моменты. Сеть уровня датчиков обеспечивает непосредственный интерфейс между реальным технологическим процессом и промышленными контроллерами. Передаваемую в такой сети информацию можно разделить на два основных типа: данные о процессе и параметрические данные. Оба типа данных принципиально различны и предъявляют к коммуникационной системе разные требования.

## Slide 15: Данные о процессе
Данные о процессе (изменение состояния кранов, переключателей, управляющих сигналов и т. п.) не являются сложными и, как правило, определяются несколькими информационными битами. Объем такой информации имеет четкую тенденцию к сокращению. Совсем недавно эти данные для одного простого устройства занимали 8-16 бит. Но уже сейчас развитие технологии привело к тому, что с простейших датчиков (дискретного типа) приходит всего 1-2 бита информации.
Данные о процессе имеют явно выраженный циклический характер. Более того, для реализации задач автоматического управления необходимо, чтобы опрос каналов и выдача команд на управление проводились через регламентируемые интервалы времени. Это так называемое требование детерминированности коммуникационной системы. Благодаря небольшому объему передаваемых данных системы промышленной связи способны действительно удовлетворять временным требованиям со стороны реальных процессов.
<number>

## Slide 16: Параметрические данные
Параметрические данные необходимы как для отображения текущего состояния сетевых устройств (интеллектуальных), так и их перепрограммирования. В противоположность данным о процессе параметрическая информация не имеет циклического характера. Доступ к ней реализуется по запросу, в ациклическом режиме. Передача параметрических данных требует и реализует методы специальной защиты, а также механизмов подтверждений. Комплексный параметрический блок для интеллектуальных устройств занимает от нескольких десятков байт до нескольких сотен килобайт. В сравнении с быстро меняющимися данными временные требования для передачи параметров можно считать некритичными. В зависимости от типа устройств и протяженности сети требования по времени простираются от нескольких сотен миллисекунд до нескольких минут.
<number>
100 килобайт

## Slide 17: Промышленные шины
Рассмотрим несколько промышленных шин уровня датчиков и исполнительных устройств (полевых шин), успешно применяемых при автоматизации технологических процессов.
<number>
Датчики
Исполнительные
устройства
Промышленные шины
ASI, SDS, DeviceNet, Interbus, Foundation Fieldbus, HART

## Slide 18: ASI
<number>
Первые продукты, работающие по технологии ASI (Limberg, США), вышли на рынок в 1993 году. Сегодня эта технология поддерживается рядом известных фирм: Allen-Bradley, Siemens, Schneider Electric и др. Основная задача этой сети – связать в единую информационную структуру устройства нижнего уровня автоматизируемого процесса (фотоэлектрические датчики, исполнительные устройства, реле, контакторы, емкостные переключатели, приводы и т.п.) с системой контроллеров. Это подтверждается и названием сети – ASI (Actuator Sensor Interface).
ASI-интерфейс позволяет через свои коммуникационные линии не только передавать данные, но и подводить питание (24 VDC) к датчикам и исполнительным устройствам. Здесь используется принцип последовательной передачи на базовой частоте. Информационный сигнал модулируется на питающую частоту. Топологией ASI-сети может быть шина, звезда, кольцо или дерево. К одному контроллеру можно подключить до 31 устройства. Протяженность сегмента ASI-шины может достигать 100 м. За счет повторителей длину сети и число узлов можно увеличивать. Цикл опроса 31 узла укладывается в 5 мс. Максимальный объем данных с одного ASI-узла – 4 бита. Контроллеры Micro (Schneider Electric) взаимодействуют с полевыми устройствами по шине ASI. Функции ведущего обеспечиваются интерфейсным модулем SAZ 10.
Полевые устройства на шине ASI

## Slide 19: SDS
<number>
SDS (Smart Distributed System) – протокол систем ввода-вывода, предложенный компанией Honeywell, Швейцария для построения сетей, объединяющих периферийные устройства различных производителей.
Эта сеть позволяет работать с такими устройствами ввода-вывода, как концевые выключатели, фотоэлектрические и бесконтактные датчики, позиционеры, и осуществлять обмен информацией на высоких скоростях.
Преимущества сети:
одна и та же сеть для контроллеров и источников информации;
питание осуществляется по проводам сетевого кабеля;
диагностика на уровне физических устройств;
время прохождения данных по сети может достигать 0,1 мс.
Периферийные устройства подключаются к мастер-модулю SDS обычным 4-проводным кабелем. Таким образом, модуль SDS заменяет стандартные модули ввода-вывода, обеспечивая подключение 64 дискретных входов/выходов (распределенный ввод-вывод).
Характеристика сети
Длина шины | Скорость | Длина ответвления | Число устройств
30,5 м | 1 Мбит/с | 0,9 м | 32
121,9 м | 500 Кбит/с | 1,8 м | 64
243,8 м | 250 Кбит/с | 3,7 м | 64
487,7 м | 125 Кбит/с | 7,3 м | 64

## Slide 20: DeviceNet
<number>
DeviceNet – открытая коммуникационная сеть нижнего уровня, которая обеспечивает подключение полевых устройств (датчиков, исполнительных устройств, приводов и т. д.) к устройствам более высокого уровня – контроллерам. Разработана фирмой Allen-Bradley, Швейцария.
DeviceNet – это:
доступ к интеллектуальным датчикам различных производителей;
связь «мастер-подчиненный» и равноправная;
конфигурирование датчиков, управление и сбор данных.
Эта сеть соединяет устройства нижнего уровня непосредственно с системой управления, уменьшая количество связей ввода-вывода и проводки по отношению к типичным аппаратным решениям.
Длина сети DeviceNet определяется скоростью передачи данных: 100 м при скорости 500 Кбод, 200 м – 250 Кбод, 500 м – 125 Кбод.
Полевые устройства и модули ввода/вывода серии 1791 в сети DeviceNet

## Slide 21: Interbus
<number>
Основное назначение протокола Interbus – организация коммуникаций на уровне датчиков и исполнительных механизмов. Interbus использует процедуру доступа к шине по схеме ведущий-ведомый (Master-Slave). Топология Interbus – это физическое и логическое кольцо, у которого физический уровень построен на основе стандарта RS-485, использующего витую пару для информационных передач. Для реализации кольца используются две витые пары (дуплексный режим). Такая физическая структура позволяет организовать сеть, работающую на скорости 500 кбит/с на расстоянии 400 м между двумя соседними узлами. Включенная в каждое сетевое устройство функция повторителя сигнала позволяет расширить систему до 13 км. Общее число устройств сети – максимум 256 узлов.
На базе основного кольца с использованием терминальных модулей возможна организация дополнительных кольцевых сегментов (Interbus Loop).
С точки зрения семиуровневой OSI-модели для стандартных сетей протокол Interbus определен на 3-х уровнях (1, 2 и 7).
Производитель протокола Interbus: Phoenix Contact, Германия.
Контроллеры Schneider Electric на шине Interbus

## Slide 22: Протокол HART
<number>
Протокол HART (Highway Addressable Remote Transducer), разработанный фирмой Rosemount Inc., США в середине 80-х годов, реализует известный стандарт BELL 202 FSK, основанный на технологии 4-20 мА.
Стандарт BELL 202 FSK – это кодировка сигнала методом частотного сдвига для обмена данными на скорости 1200 Бод. Сигнал накладывается на аналоговый измерительный сигнал 4-20 мА. Поскольку среднее значение FSK-сигнала равно 0, то он не влияет на аналоговый сигнал 4-20мА .
Схема взаимоотношений между узлами сети основана на принципе Master-Slave. В HART-сети может присутствовать до 2 Master-узлов (обычно один). Второй Master, как правило, освобожден от поддержания циклов передачи и используется для организации связи с какой-либо системой контроля/отображения данных. Стандартная топология – «звезда», но возможна и шинная организация. Для передачи данных по сети используются два режима:
асинхронный: по схеме – Master-запрос-Slave-ответ (один цикл укладывается в 500 мс);
синхронный: пассивные узлы непрерывно предают свои данные мастер-узлу (время обновления данных в мастер-узле – 250-300 мс).
Основные параметры HART-протокола:
длина полевой шины – 1,5 км;
скорость передачи данных – 1,2 Кб/с;
число приборов на одной шине – до 16.
Принцип работы электроники с HART-коммуникацией

## Slide 23: Протокол HART (продолжение)
<number>
HART-протокол позволяет:
проводить удаленную настройку датчиков на требуемый диапазон измерения через полевую шину;
не подводить к датчикам отдельные линии электропитания и не иметь в них блоков питания (электропитание реализуется от блоков питания контроллеров через полевую шину);
увеличить информационный поток между контроллером и приборами, при наличии самодиагностики в приборах передавать сообщения о неисправностях по полевой шине, а далее – оператору.
  2200 Гц - “0”
  1200 Гц - “1”
-0.5 мА
0
+0.5 мА
Кодировка сигнала методом частотного сдвига

## Slide 24: Foundation Fieldbus
Fieldbus Foundation (создана в 1994 году в США) – некоммерческая организация, которая объединяет большое количество ведущих мировых поставщиков и конечных пользователей систем управления технологическими процессами и автоматизации производства.
В 1996 году была разработана полевая шина, которая использует модификацию стандарта IEC1158-2 для физического уровня и концепцию PROFIBUS для прикладного уровня.
<number>
Протокол Foundation Fieldbus (FF) представляет собой открытую, внедренную в промышленности технологию, которая дает пользователям возможность применять лучшие в настоящий момент полевые устройства различных поставщиков и не привязывает их к какому-то определенному производителю.
FF – цифровая, последовательная, дуплексная система передачи данных, соединяющая и поддерживающая взаимодействие полевого оборудования – датчиков, пускателей и контроллеров. Fieldbus представляет собой локальную сеть (ЛВС), обладающую возможностью распределять управление по всей сети. Управление процессом включает в себя различные функции: конфигурирование, калибровку, мониторинг, диагностику, а также регистрацию событий, происходящих в различных узлах производственной системы.
В соответствии с многоуровневой моделью открытых систем (OSI) протокол полевой шины использует уровни 1, 2 и 7.

## Slide 25: Foundation Fieldbus (продолжение)
Интеллектуальные устройства на шине FF
<number>
Foundation Fieldbus имеет 2 физических уровня:
Физический уровень H1 FF (медленный), обеспечивающий рабочую скорость 31,25 Кбит/с. Эта реализация физического уровня основана на модифицированной версии стандарта IEC 1158-2 и предназначена для объединения устройств, функционирующих во взрывоопасных газовых средах.
Физический уровень H2 FF (быстрый), обеспечивающий рабочую скорость до 1Мбит/с и также основанный на стандарте IEC 1158-2.
Наиболее распространенная топология полевой шины FF – шинная и древовидная.

## Slide 26: Реализация сетевого обмена
Практическая реализация сетевого обмена достаточно стандартна. Выход любого устройства в сеть обеспечивается сетевыми платами со встроенными разъемами (портами).
Количество портов и разнообразие поддерживаемых ими протоколов и определяет коммуникационные возможности контроллера.
Производители снабжают свои контроллеры встроенными портами, такими как RS-232 или универсальным RS-485, допускающим обмен по различным протоколам.
Расширение возможностей сетевого обмена, обмен информацией с устройствами различных производителей обеспечивается набором интерфейсных модулей, интерфейсных процессоров, сетевых карт, которые предоставляют дополнительные порты связи.
<number>
разъему RJ45
формата 8P8C
разъем USB

## Slide 27: Transparent Ready
Официальным переводом этого термина следует считать русское словосочетание "Прозрачная готовность". Готовность к чему, вы спросите! И почему она прозрачная?
Как и все новые технологии, Transparent Ready призвана что-то улучшить, упростить, удешевить и т.д. Улучшению подлежат сетевые инфраструктуры промышленных систем управления технологическими процессами. В начале 90-х более менее крупные проекты строились на основании 3-х сетей:
полевая шина, объединявшая датчики и исполнительные устройства в одну цепочку, подключенную к контроллеру;
управляющая сеть, которая служила связующим звеном между множеством контроллеров и др. устройств управления с одной стороны и централизованной системой управления (SCADA) с другой;
сеть уровня предприятия, которая объединяет все IT-сервисы, в том числе АСУТП, в единую систему, которая работает на едином открытом стеке протоколов (как правило TCP/IP).
<number>

## Slide 28
Несмотря на доказанную временем работоспособность такой системы у нее были существенные недостатки:
отсутствовал прозрачный обмен данными между уровнем формирования производственной информации и IT уровнем (а именно здесь исполнялись всевозможные системы управления предприятием в целом – MES, ERP);
поддержка двух территориально распределенных сетей было занятием не из легких, да и дешевизной похвастать не могла, да к тому организация переходов между двумя сетями (управляющей и IT) также влекло за собой немалые расходы;
SCADA оставалась, по-сути, единственным местом соприкосновения уровня управления процессом и уровня управления предприятием и постепенно становилась бутылочным горлышком всей этой конструкции.
<number>
Transparent Ready
В таких условиях было естественным желание производителей средств промышленной автоматизации использовать и на 2-м и на 3-м уровнях одну и ту же сеть. Посудите сами – зачем морочиться и заниматься постоянной разработкой/отладкой сетей уровня управления, если можно было преспокойно взять обкатанные на офисных пользователях решения и переложить их на уровень управления производством. Тем более что за этими технологиями стоят такие гиганты IT-рынка как Cisco, Intel, IBM и иже с ними. Собственно так и сделали. Пример такой трансформации показан на рисунке.

## Slide 29
<number>
В дальнейшем, к лежащим на поверхности возможностям, добавили дополнительные сервисы. Получившемуся симбиозу дали название Transparent Ready. Строго говоря, Transparent Ready нельзя назвать технологией как таковой. Это скорее удачное сочетание сервисов, основанных на общепринятых стандартах IT-индустрии.
В основу Transparent Ready положен самый распространенный стек протоколов – TCP/IP. На сетевом уровне используется протокол IP, на транспортном, в зависимости от используемого сервиса – TCP либо UDP. Собственно, какой из сервисов Transparent Ready на каких протоколах стека TCP/IP основан удачно иллюстрирует следующая диаграмма:
Transparent Ready

## Slide 30
Еще одной, достаточно важной особенностью использования стека TCP/IP является независимость от физического уровня. Это означает, что для использования сервисов Transparent Ready совершенно не обязательно построение сети на основе Ethernet (хотя в большинстве случаев именно этот вариант будет использован), это может быть и PPP-соединение (телефонная линия) и VPN-канал и т.д.
<number>
Transparent Ready
Применение
Инфраструктура и промышленность
Строительство
Энергетика
Описание
Расширенные возможности взаимодействия при помощи универсальной сети Ethernet
Единая сеть для всех служб обмена данными
Modbus TCP, сканер ввода/вывода, Global Data, TCP Open и др.
Веб-службы на основе интерфейса «человек-машина», электронная почта и др.
Доступно на каждом уровне вашей архитектуры
Интерфейс «человек-машина»
Программируемые платформы автоматизации и контроллеры
Дополнительные изделия (вводы/выводы, регуляторы скорости, обнаружение, шлюз и др.)
Полевые устройства

## Slide 31: Сравнительная характеристика сетей и шин
<number>
Сеть | Топология. Метод доступа | Физическая среда | Длина | Скорость | Узлы
Ethernet | Шина, звезда | коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно | 100 м 2800 м | 10 Мбод 100 Мбод | 
FIP | Кольцо | витая пара, оптоволокно | 15 км | 1 Мбод | 128
Profibus | Шина, M/S*, маркер | витая пара, оптоволокно | 9600 м 90 км | 12 Мбод | 125
Bitbus | Шина, M/S* | 2 пары проводников | 300 м 1200 м | 375 Кбод 62.5 Кбод | 28
MODBUS | Шина, M/S* | витая пара | 1200 м | 115.2 Кбод | 254
DH+ | Шина | витая пара | 3048 м 750 м | 57.6 Кбод 230.8 Кбод | 64
Genius | Шина | витая пара оптоволокно | 600 м 2300 м | 153.6 Кбод 38.4 Кбод | 32
DeviceNet | Шина | витая пара | 100 м 500 м | 500 Кбод 125 Кбод | 64
Interbus | Кольцо, M/S* | витая пара оптоволокно | 12.8 км | 500 Кбод | 256
ASI | Шина, звезда, кольцо, M/S | витая пара | 100 м - сегмент | - | 31
SDS | Шина, M/S | витая пара | 450 м 30 м | 125 Кбод 1 Мбод | 64
HART | Звезда, шина, M/S | витая пара | 1500 м | 1.2 Кбод | 16
FF | Шина, звезда | витая пара |  | До 1 Мбод | 16

## Slide 32: Производители сетей и шин
Сеть | Страна | Год рожденья | Фирма производитель
Ethernet | США | 1976 | Digital Equipment Corporation, Intel, Xerox
FIP | Франция | 1985 | IEC ( международный эл. технический комитет)
Profibus | Германия | 1989 | Siemens
Bitbus | США | 1984 | Intel
MODBUS | США | 1979 | Modicon
DH+ | Швейцария | 1994 | Allen Bradley
Genius | Китай | 1983 | KYE System Copr.
DeviceNet | Швейцария | 1994 | Allen Bradley
Interbus | Германия | 1987 | Phoenix Contact
ASI | США | 1993 | Limberg
SDS | Швейцария | 1994 | Honeywell
HART | США | 1986 | Rosemount
FF | США | 1996 | Foundation Fieldbus
<number>

## Slide 33
<number>
Лекция закончена.
Спасибо за внимание!