## Slide 1: ЛЕКЦИЯ 10 КОНТРОЛЛЕР MODICON M340

## Slide 2: Общие сведения
<number>
Исключительно надежный, мощный и компактный программируемый логический контроллер Modicon M340 – это идеальное решение для предприятий, специализирующихся в таких областях как нефтегазовый сектор, упаковка и обработка материалов, текстильная промышленность, печать, пищевая промышленность, деревообработка, керамика и др.
Семейство контроллеров Modicon включает три вида устройств, объединяемых в одно целое для построения разнообразных компонентов систем автоматизированного управления:
процессорные модули;
модули питания;
модули ввода-вывода.

## Slide 3: Общие сведения (продолжение)
<number>
Усовершенствованные характеристики
7 K инструкций/мс.
4 Мб памяти для хранения программ.
256 Кб для хранения данных.
Компактный форм-фактор
Процессорный модуль с тремя встроенными портами связи.
Габаритные размеры 100 x 32 x 93 мм.
Модули дискретного ввода/вывода повышенной плотности с 64 каналами при ширине 32 мм.
Встроенные коммуникационные возможности
Шина CANopen.
Сеть Ethernet TCP/IP, технология Transparent Ready.
Modbus, последовательный интерфейс (RTU) или символьный режим (ASCII).
Удаленный доступ по STN, GSM, радио-канал или ADSL.
Специальные функции
Модули счетчика с готовым набором функций.
Библиотека функциональных блоков для управления движением. Библиотека MFB по стандарту PLCopen.
Расширенная библиотека блоков регулирования с акцентом на управление агрегатами.
Инновационные возможности
Порт USB в стандартной комплектации.
Встроенные функции web-сервера.
Управление файлами “рецептов” по протоколу FTP.
Карта памяти Secure Digital с поддержкой Plug and Load.
Энергонезависимая память (без батарейки).
Прочность и надежность
Конструкция монтажного шасси позволяет устанавливать и извлекать модули непосредственно во время работы (Hot Swap).
Modicon M340 удовлетворяет и превышает требования стандартов по механическим ударам, вибрации, воздействию температуры, высоте и стойкости к электромагнитным помехам.

## Slide 4: Процессорные модули
Стандартные и усовершенствованные процессорные модули платформы автоматизации Modicon M340 обеспечивают полноценное управление всем монтажным шасси ПЛК, оснащенным максимум 11 слотами под установку:
модулей дискретного ввода/вывода;
модулей аналогового ввода/вывода;
специализированных модулей (счетного, связи по Ethernet TCP/IP и др.).
Четыре процессорных модуля отличаются друг от друга по объему памяти, скорости обработки данных, типу и количеству портов связи и максимальному количеству каналов ввода/вывода.
Кроме этого, в зависимости от модели, процессорный модуль может иметь (не суммируются):
от 512 до 1024 каналов дискретного ввода/вывода;
от 128 до 256 каналов аналогового ввода/вывода;
от 20 до 36 счетных каналов;
от 0 до 2 портов Ethernet TCP/IP (со встроенными портом и сетевым модулем или без них).
В зависимости от модели процессорные модули платформы Modicon M340 имеют:
порт 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet TCP/IP;
шину CANopen;
последовательный интерфейс Modbus;
TER-порт USB (для программирования терминала или ЧМИ Magelis XBT GT/GK/GTW).
Каждый процессорный модуль комплектуется картой памяти, предназначенной для:
создания резервных копий приложения (программы, символов и констант);
активации стандартного web-сервера по встроенному порту Ethernet класса B10 Transparent Ready (в зависимости от модели).
BMX P34 2030
BMX P34 2020
BMX P34 1000
BMX P34 2010
<number>

## Slide 5: Процессорные модули (продолжение)
1 Области данных приложения, могут быть двух типов:
Локализованные данные, т.е. данные с определенным адресом, с которым может быть связан символ;
Нелокализованные данные, т.е. данные, определенные только символом.
2 Область программы, символов и комментариев: на уровне программы эта область содержит исполняемый двоичный код и исходный код МЭК.
3 Область констант: эта область содержит постоянные локализованные данные (%KWi).
4 Область он-лайнового изменения программы.
22, 33 Дублирующие области: созданием копий и восстановлением данных (при включении питания) автоматически управляет операционная система, поэтому они являются прозрачными для пользователя.
6 Область стандартных web-сервисов: для процессорных модулей со встроеным портом Ethernet Modbus/TCP эта область в 2 Мб предназначена для стандартных web-сервисов.
5 Область хранения файлов: эта область до 8 Мб или до 128 Мб позволяет управлять файлами:
- по FTP с сохранением любых, определённых пользователем документов Word, Excel, PowerPoint или Acrobat Reader;
- по EFB пользовательской функции блок-массивов дополнительных данных.
ПЛК как накопитель данных
<number>
Структура памяти
Процессорный модуль со стандартной картой памяти

## Slide 6: Модули питания
Модули питания обеспечивают питанием каждое монтажное шасси и установленные на нем модули.
Существуют два типа модулей питания:
модули питания переменного тока;
модули питания постоянного тока.
Модули питания выбираются исходя из следующих характеристик:
Питание: 24 В , 48 В или ~100...240 В.
Требуемая мощность.
На лицевой панели модулей питания предумотрены следующие средства индикации/управления и разъемы:
1 Блок индикации, состоящий из следующих светодиодных индикаторов:
- индикатор OK (зеленый, загорается при наличии требуемого напряжения питания на монтажном шасси);
- индикатор 24 В (зеленый), загорается при наличии напряжения питания датчика.
2 Кнопка RESET для “холодной” перезагрузки приложения.
3 2-контактный разъем под съемную клеммную колодку (винтовую или пружинную) для подключения реле сигнализации.
4 5-контактный разъем под съемную клеммную колодку (винтовую или пружинную) для подключения:
кабеля питания или ~;
защитного заземления;
кабеля выделенного питания напряжением 24 В для подключенных датчиков.
<number>
BMX CPS 2010/3020
BMX CPS 2000/3500

## Slide 7: Модули дискретного ввода/вывода
<number>
Модули дискретного ввода/вывода для платформы автоматизации Modicon M340 представляют собой стандартные модули, занимающие один слот и оснащенные одним из следующих разъемов:
разъемом под винтовую или пружинную 20-контактную съемную клеммную колодку;
одним или двумя 40-контактными соединительными разъемами.
Большое количество дискретных входов и выходов в состоянии удовлетворить любым требованиям с точки зрения:
функций: входы/выходы переменного или постоянного тока, положительная или отрицательная логика;
модульности – 8, 16, 32 или 64 каналов на модуль.
На входы модуля могут подаваться сигналы датчиков и при этом обеспечивается:
сбор сигналов;
адаптация уровней;
электрическая развязка;
фильтрация;
защита от “паразитных” помех.
На выходах “запоминаются” сформированные процессорным модулем команды, и при этом обеспечивается управление по цепям дискретных каналов.
Модули дискретного ввода/вывода имеют стандартный форм-фактор (занимают 1 слот). Прочный кожух модуля надежно защищает спрятанную внутри электронику и соответствует классу защиты IP 20. Для надежной фиксации модуля в слоте предусмотрен невыпадающий винт.
BMX DDM 3202K
BMX DDI 3202K
BMX DDM 16025
BMX DDI 6402K

## Slide 8
Модули ввода/вывода с разъемом для подключения к 20-контактной съемной клеммной колодке
1 Прочный корпус надежно поддерживает и обеспечивает защиту встроенной электроники.
2 Идентификационная маркировка модуля (этикетка на правой стороне модуля).
3 Блок индикации состояния каналов.
4 Разъем для 20-контактной съемной клеммной колодки для подключения датчиков или промежуточных реле.
5 20-контактная съемная клеммная колодка или готовый кабель с 20-контактной съемной клеммной колодкой и свободными проводами на другом конце.
Модули ввода/вывода с подключением к 40-контактному разъему
1 Прочный корпус надежно поддерживает и обеспечивает защиту встроенной электроники.
2 Идентификационная маркировка модуля (этикетка на правой стороне модуля).
3 Блок индикации состояния каналов.
4 Один или два 40-контактных разъема (32 или 64 канала) (1) для подключения датчиков или промежуточных реле.
5 64-канальный модуль с кнопкой, при нажатии которой на блоке индикации 3 попеременно высвечивается состояние каналов 0...31 и 32...63.
<number>
Модули дискретного ввода/вывода (продолжение)

## Slide 9: Модули аналогового ввода/вывода
<number>
В состав модулей аналогового ввода/вывода входят:
Три изолированных модуля аналогового ввода:
4 высокоскоростных аналоговых канала (16 бит) напряжения/тока BMX AMI 0410;
4 и 8 аналоговых каналов (15 бит + знак) для термопар и датчиков температуры Pt, Ni или Cu, BMX ART 0414/0814.
Один модуль аналогового ввода с 2 каналами напряжения/тока BMX AMO 0210.
Один смешанный модуль (12 бит) с 4 аналоговыми входными каналами и 2 аналоговыми выходными неизолированными каналами напряжения/тока, BMX AMM 0600.
В модулях аналогового ввода/вывода предусмотрен разъем под 20-контактную съемную клеммную колодку, за исключением модулей аналогового ввода BMX ART 0414/0814 с термопарами/датчиками температуры, которые снабжены 40-контактным соединительным разъемом.
Все аналоговые модули занимают один слот монтажных шасси. Эти модули можно устанавливать в любой слот монтажного шасси, кроме первых двух (PS и 00), которые зарезервированы для установки модуля питания и процессорного модуля, соответственно. Снабжение аналоговых модулей электропитанием осуществляется по объединяющей шине (3,3 и 24 В). Модули аналогового ввода/вывода можно извлекать и устанавливать без отключения питания.
В конфигурации Modicon M340 с одним монтажным шасси максимальное количество аналоговых каналов зависит от количества доступных слотов монтажного шасси (до 11 слотов).
Модули аналогового ввода/вывода BMX AM./ART имеют стандартный форм-фактор (занимают 1 слот). Прочный корпус модуля надежно защищает электронные компоненты и соответствует классу защиты IP 20.
BMX ART 0414
BMX AMM 0600

## Slide 10: Характеристики процессорного модуля BMX P34 2020
<number>
Параметр |  | Единица измерения | Характеристика
Количество слотов |  |  | 4
Макс. количество слотов для процессорного и прочих модулей |  |  | 48
Встроенные интерфейсы |  |  | Ethernet Modbus/TCP, 1 порт RJ45, 10/100 Мб/с, со стандарт. web- сервером Transparent Ready
Модуль связи |  |  | Ethernet Modbus/TСP10/100 Мбит/с, 2 порта RJ45
Внутренняя RAM, выделенная пользователю | Общий размер | Кб | 4096
 | Для программ, констант и символов | Кб | 3584
 | Данные | Кб | 256
Потребляемая мощность |  | мА | 95
Время исполнения одной инструкции |  | мкс | 0,12- 1,16
Количество инструкций, выполняемых за мс |  | К инс./мс | 6,4- 8,1

## Slide 11: Характеристики модуля питания BMX P34 2020
<number>
Параметр |  |  | Единица измерения | Характеристика
Основное питание | Напряжение | Номинальное | В | 100…200~
 |  | Предельное | В | 85…264~
 | Частота | Номинальная/предельная | Гц | 50-60/47-63
 | Кратковрем. перебои в сети |  | мс | ≤10
Вторичное питание | Полезная мощность | Макс. общая | Вт | 20
 | Напряжение для питания модуля ввода/вывода и процессорного модуля | Номинальное напряжение | В | 24
 |  | Номинальный ток | А | 0,7
 |  | Станд. мощность | Вт | 16,8
 | Напряжение на выходе для питания датчика | Номинальное напряжение | В | 24
 |  | Номинальный ток | А | 0,45
 |  | Станд. мощность | Вт | 10,8
Макс. рассеиваемая мощность |  |  | Вт | 8,5

## Slide 12: Характеристики модуля дискретного ввода-вывода BMX DDM 16025
<number>
Параметр |  |  | Единица измерения | Характеристика
Количество входов/выходов |  |  |  | 8
Количество общих точек |  |  |  | 1
Номинальные характеристики | Входы | Напряжение | В | 24
 |  | Ток | мА | 3,5
 | Выходы | Напряжение пост. тока | В | 24
 |  | Пост. ток | А | 2(резисторная нагрузка)
 |  | Напряжение перемен. тока | В | 220~
 |  | Пер. ток | А | 2
Предельные характеристики входов | В состоянии 1 | Напряжение | В | ≥11
 |  | Ток | мА | ≥2(при U ≥11B)
 | В состоянии 0 | Напряжение | В | 5
 |  | Ток | мА | ≤1,5
Сопротивление входа при номинальном напряжении |  |  | кОм | 6,8
Время отклика на входе |  |  | мс | Стандарт-4, максимальное-7

## Slide 13
<number>
Характеристики модуля аналогового ввода-вывода BMX AMM 0600
Параметр |  | Единица измерения | Характеристика | 
Тип канала |  |  | Неизолированные входы | Неизолированные выходы
Количество каналов |  |  | 4 | 2
Диапазон |  |  | ±10В, 0…5В,0…10В, 1…5В, 0…20мА, 4…20мА | ±10В, 0…20мА, 4…20мА
Макс. величина преобразования | Напряжение | В | ±11,25 | ±11,25
 | Ток | мА | 0…30 | 0…24
Скорость преобразования |  | мс | ≤1 | 

## Slide 14: Аналоговый модуль BMX AMM 0600
Клемма | Обозначение | Описание
1, 6, 9, 12 | Uo,…,U3 | Вход “+” канала 0,…,3
2, 7, 10, 13 | Io,…,I3 | Вход резистора подключения тока
3, 4, 15, 16 | NC | Не подключен
5, 8, 11, 14 | COM0,…,COM3 | Вход “–” канала 0,…,3
17, 19 | U/IO0, U/IO1 | Выход “+” канала 0,1
18, 20 | COMO0, COMO1 | Выход “–” канала 0,1
<number>

## Slide 15: Счетные модули
Счетные модули BMX EHC 0200 и BMX EHC 0800 платформы автоматизации Modicon M340 предназначены для подсчета импульсов, сгенерированных датчиком, или обработки сигналов от инкрементного энкодера.
К каждому каналу можно подключить следующие виды датчиков:
2-проводные бесконтактные датчики 24 В;
3-проводные бесконтактные датчики 24 В;
инкрементные энкодеры с выходным сигналом 10/30 В и двутактными выходами.
Исходя из требований приложения, счетные модули BMX EHC 0200 / 0800 можно использовать для следующих задач:
Сигнализация при опустошении счетчика (обратный отсчет).
Сортировка небольших предметов с использованием функции измерения длины периода.
Электронный кулачковый переключатель с использованием динамической настройки значений для переключения.
Регулирование скорости посредством измерения периода.
При определении конфигурации ПЛК Modicon M340 количество модулей счетчика BMX EHC 0200 / 0800 добавляется к количеству специализированных модулей: коммуникации, управления перемещением, весоизмерения.
Два модуля отличаются друг от друга по количеству счетных каналов, максимальной частоте входных сигналов, функциям и интерфейсам вспомогательных входов и выходов:
BMX EHC 0200 и BMX EHC 0800
<number>

## Slide 16: Счетные модули
<number>

## Slide 17: Модули управления перемещением
Модуль BMX MSP 0200 (1) платформы автоматизации Modicon M340 оснащен выходами импульсной последовательности (РТО), позволяющими управлять сервоприводами других производителей (2). Эти сервоприводы должны иметь встроенный контур положения и входы, совместимые с выходами с открытым коллектором.
При установке преобразователя универсального последовательного интерфейса (USIC) VW3 M3 102 (3), конвертирующего сигналы управления 24 В пос. тока в сигналы интерфейса RS 422, модуль управления BMX MSP 0200 становится совместимым с сервоприводами серии Lexium 05 (4).
Модуль управления перемещением BMX MSP 0200 имеет два независимых выхода РТО. Как и остальные специализированные модули, он устанавливается в любой свободный слот шасси с маркировкой 01 - 11. Количество модулей ограничивается максимальным количеством специальных каналов управления, зависящим от типа процессорного модуля:
стандартный BMX P34 1000: до 20 специальных каналов управления;
усовершенствованный BMX P34 20 …0: до 36 специальных каналов управления.
<number>

## Slide 18: Модули управления перемещением (продолжение)
<number>

## Slide 19: Сеть Ethernet Modbus/TCP
Встроенные web-сервисы
Как и во многих других модулях с поддержкой Ethernet, выпускаемых компанией Schneider Electric, стандартные web-службы также интегрированы в процессорных модулях и сетевых модулях Ethernet BMX NOE 0100/110 для ПЛК Modicon M340.
С помощью обычного Internet-браузера встроенный web-сервер позволяет использовать следующие уже запрограммированные функции:
просмотр конфигурации;
удаленная диагностика и обслуживание контроллера;
просмотр и настройка параметров (чтение/запись переменных, данные состояния).
В сетевом модуле Ethernet BMX NOE 0110 с установленной картой памяти BMX RWS FC032M встроенный web-сервер так же позволяет использовать следующие функции:
управление аварийно-предупредительной сигнализацией (системной и прикладной) частичным или полным квитированием (запрограммированная функция Alarm Viewer);
хранение и просмотр созданных пользователем web-страниц.
Встроенный web-сервер представляет собой сервер данных реального времени. Любые данные могут быть представлены в виде обычных web-страниц формата HTML, благодаря чему их можно открыть с помощью любого web-браузера, поддерживающего код Java. Стандартные функции web-сервера уже запрограммированы производителем и поэтому не требуют дополнительного программирования ПЛК или компьютера-клиента, на котором должен быть установлен web-браузер.
<number>

## Slide 20: Коммуникационные сервисы Ethernet Modbus/TCP
Ethernet 802.3 – стандартизованный (IEEE 802.3 и 802.11) вариант Ethernet для применения в промышленности.
UDP – это транспортный протокол для передачи данных в сетях IP без установления соединения.
TCP – один из основных сетевых протоколов Интернет, предназначенный для управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP.
SMTP – это сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP.
NTP – сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей с переменной латентностью.
RTPS – предоставление канала по результатам опроса для передачи в реальном времени.
DHCP – протокол динамической конфигурации узла, служащий для автоматического присвоения устройствам параметров конфигурации.
TFTP – это сетевой протокол передачи, который используется для подключения к устройству и загрузки в него кода.
FTP – протокол передачи файлов, содержищий все основные элементы, необходимые для совместного использования и обмена файлами.
НТTР – это протокол, обеспечивающий быстрый обмен web-страницами между сервером и браузером.
Modbus – коммуникационный протокол, основанный на архитектуре «клиент-сервер».
FDR – служба замены неисправного устройства.
MIB – база данных управляющей информации.
<number>

## Slide 21: Сетевые модули Ethernet Modbus/TCP
Модуль BMX NOE 0100/0110 представляет собой стандартный модуль, занимающий один слот на монтажном шасси, в котором также установлен стандартный или усовершенствованный процессорный модуль.
На лицевой панели модуля BMX NOE 0100/0110 предусмотрены следующие средства индикации и разъемы:
1 Винт для надежного крепления модуля в слоте монтажного шасси.
2 Блок индикации, в состав которого входят шесть светодиодных индикаторов, три из которых выделены порту Ethernet:
индикатор ETH ACT (зеленый): обмен по сети Ethernet TCP/IP;
индикатор ETH STS (зеленый): состояние сети Ethernet TCP/IP;
индикатор ETH 100 (красный): скорость передачи данных по сети Ethernet TCP/IP (10 или 100 Мбит/с).
3 Отсек карты памяти, предназначенной для активации функции стандартного web-сервера с поддержкой технологии Transparent Ready класса B30 или С30, в зависимости от модели.
4 Разъем RJ45 для подключения кабеля Ethernet TCP/IP 10BASE-T/100BASE-TX.
5 Кнопка RESET для “холодной” перезагрузки модуля.
На задней панели расположены 2 галетных переключателя для присвоения IP-адреса.
Существуют 3 способа присвоения адреса:
адрес присваивается двумя галетными переключателями;
адрес присваивается в параметрах приложения;
адрес выдается сервером BOOTP Ethernet TCP/IP.
<number>

## Slide 22: Программное обеспечение
Для программирования контроллера Modicon M340, используется сервис программного обеспечения Unity на всех этапах разработки и поддержки приложений.
<number>

## Slide 23
<number>
Лекция закончена.
Спасибо за внимание!